TW-XQ116充电设备装配与调试智能实训台

一、产品简介

充电设备装配与调试智能实训台，是选用国标7KW交流柜式充电桩和充电桩专用测试负载箱组成，专为培养充电桩装配调试及售后维修技术人员研发，充电桩具有可反复拆卸装配功能，所有配件可进行快速定位、组装、调试，操作简单、效率高、充电桩和充电桩负载装置配合使用，具备充电测试功能，可自动检验装配的正确性，对装配性能进行有效的测试检查，充电桩底部经过强化加固增强稳定性，学员通过充电桩的装配调试练习，掌握交流充电桩核心零部件之间的连接控制关系；培养学员对交流充电桩的装配调试能力以及故障分析和处理能力。符合全国职业院校技能大赛中职组“新能源汽车检测与维修”赛项技术标准、操作规范、工艺流程等进行制作。

二、功能特点

1.充电桩采用柜式结构，下面支架进行加固。

2.充电桩均采用知名厂家配件及电源导线，可保证反复拆装及连线使用。

3.充电桩配有详细的装配与检修操作细则。

4.充电桩配有详细的电路原理图，便于器件连线及查找故障。

5.充电桩完成连线及调试后，充电桩插头连接自身的国标交流充电插座车辆端，即可验证接线的正确性。

6.充电桩有完善的安全保护功能，具有输入侧过压、欠压保护，输出侧过压、过流保护，过温、短路、漏电、防雷等保护。

7.充电桩正面的人机界面可动态显示实时的充电电压、充电电流、充电电量、充电时间等信息。

8.具有充电、急停按钮开关、连接确认检测、充电开门检测、充电枪锁止、充电温度检测等功能，全方位保证充电安全。

9. ★配套实验室智慧用电安全控制系统

功能要求:

智能电源管理系统具有过温、短路、过流、过压、欠压、失压、功率限定7大保护功能；电源具有一键锁定功能，处理故障时，防止漏电保护器合闸，造成触电危险；电源具有故障锁定功能，发生故障导致跳闸时，不能人为上电，只能通过远程清除故障后，才能上电成功；能通过无线4G和有线以太网与手机APP和PC端云平台通讯，没有网络的情况下，教室整套智能电源管理系统可离线独立运行。

1、智能终端：智能电源管理系统以32位ARM为核心，采用4.3寸彩色触摸屏为人机交互界面，实时监控设备运行情况，提供Zigbee、CAN等多种通信模式，具备语音播报功能。能实时监测三相电压、电流、功率，功率因数、频率、电能等参数，液晶触摸屏监测数值。能监控实验室电源的故障类型和故障次数；设备时间管理包含年月日时间的显示；用户通过刷卡方式请求开启设备，PC端进行授权之后，设备可启动使用，PC端可分时预约设备的启动和停止！

2、手机APP：用电状态界面实时显示当前电压、电流、有无功功率、电能、设备温度、漏电电流值等；用电数据界面能智能查找近2年用电数据，设置界面能设置限定电能值、负载值、设备超温值、过欠压值、过欠压恢复时间值等。后台查看报警日志、操作日志、故障日志等。控制：可在微信小程序中远程控制智能开关的通断。

3、PC端软件：每个设备状态信息显示，具有多个子界面，具有故障分析，用电能效分析、集中管理、个人中心资料管理、用户报警定位跟踪与信息统计；具有管理员信息修改与权限管理等功能。可一键开启和关闭所有设备，可单独控制每台设备的开关！

4、后台系统：包含账号管理、设备管理、报修管理、用户管理，设备管理：①、包含监控管理：实时视频监控每个教室，可一键预览所有设备的在线和运行情况，分析设备使用率及运行时间！②、包含设备节点：可显示设备所在位置、编码名称、挂载情况、用户编辑、用户查询等。报修管理：用户可进行远程报修，反应设备故障信息，编辑报修情况，后台可进行远程维护，及时跟进，以有效解决用户设备维护。用户管理：可连通手机号，对账户进行一对一的安全加密，实名认证，防止账户泄密、防盗，现场数据连接云平台后台数据库管理。

现场需对功能逐一演示，提供有效、权威的证明文件，证实该产品的可靠、安全、先进性。

★提供实验室智慧用电安全控制系统著作权登记证书来源证明文件,原件备查。

★投标现场演示各项指标功能。

三、充电桩技术参数

1.外形尺寸（mm）：充电桩约750*500*1600（长*宽*高 ），负载箱600*750*960（长*宽*高 ）

2.输入电源：AC220V±15%  50Hz

3.系统支持：在线更新

4.输出额定电压：AC220V±15%  50Hz

输出额定功率：≥7KW

输出额定电流：≥32A

过流保护：≤35.2A

5.过压保护≥264Vac

6.欠压保护≤176Vac

7.漏电保护动作电流  ≤30mA

8.电能表2.0级多功能交流电能表

9.工作环境

温度：-20℃～+50℃

相对湿度：5％～95％

海拔高度：≤1000m

10.防护等级：IP54

11.寿命：≥10000次

12.充电方式：刷卡/APP

13.通讯方式：以太网/4G模块

四、实训项目

了解交流充电桩结构原理。

了解交流充电桩主要零部件功能。

掌握充电桩线束和配件的选用方法。

掌握电源线的选配、冷压接线端子选配和压接工艺。

掌握线束连接正确性的测试方法。

掌握充电桩绝缘阻值的测量方法。

掌握L线和N线的判别方法。

掌握PE接地电阻值测量方法。

掌握漏电保护模块的安装方法。

掌握防雷器模块的安装方法。

掌握电能表的安装方法。

掌握系统的初始设置方法。

掌握充电桩内部保护防护机制和原理。

明确交流充电桩装配调试操作安全注意事项。

掌握充电桩装配调试与维修方法。

掌握交流充电桩充电操作和测试过程

五、基本配置

充电桩桩体，漏电保护开关，交流接触器、电源板、控制板组件、LED灯板、急停开关、LCD显示屏、计量电表、刷卡模块、以太网模块或4G模块（选配）以及充电枪等，配套充电桩负载装置。

六、充电桩负载装置

充电桩负载装置用于检测充电设备装配与调试智能实训台的装配性能是否达到技术要求，检验装配是否正确，能否到达不同等级的充电功率状态，适用于充电设备装配与调试智能实训台技术操作的各种检测要求。

充电桩负载装置设备技术参数

额定输入（电压AC220V），额定输入（功率P≥7.5kW； I≥34A），功率分档（共 6 档，可任意组合使用）、使用情况（最小负载档位为 1A，可实现 1A 到 最大值 之间以 1A 为步进值的分段式连续可调）、负载精度（≤±5 ）、显式方式（显示电压、电流、功率等电参数）、工作电源（单相 AC220V/50HZ）、接线方式（充电枪头可直接插至负载箱使用,枪座安装面板上）、控制方式（面板手动控制，分档设定加载使用空气开关加载）、防护等级（IP20，适合室内使用）、风扇噪音（≤70 分贝）、冷却方式（强制风冷）、工作方式（可以连续工作）、保护功能（过温报警	过温保护	蜂鸣提示等）、机箱构造（尺寸约：宽 600*深 750*高 986mm）、适用环境温度（-10℃～+50℃）、移动方式（采用载重型万向脚轮，前后各 2 只，2 只带锁）。

七、技术指标

1.充电设备：额定输出电压：AC 220V 50HZ；额定功率：7KW；额定输入电压：AC 220V 50HZ；额定输出电流：AC 32A；设备尺寸：约750*500*1600mm。

2.负载箱:功率：7KW；电流：0-32A可调；冷却方式：强制风冷；工作电源；AC 220V 50HZ；额定输入电压：AC 220V 50HZ；设备尺寸;约600*750*960mm.